POLSKA AGENCJA PRASOWA

SPÓŁKA AKCYJNA

_________________________________________________________________________

Nr sprawy 11/21

POSTĘPOWANIE

NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE 3 UPS-ÓW,

UTRZYMANIE GOTOWOŚCI SERWISOWEJ

ORAZ ODBIÓR DO UTYLIZACJI ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

__________________________________________________________________________

# WARSZAWA 2021

ROZDZIAŁ I - Zamawiający.

- Polska Agencja Prasowa Spółka Akcyjna, 00-502 Warszawa, ul. Bracka 6/8, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067663, 52.703.520,00 zł, NIP: 526-025-07-42, wysokość kapitału zakładowego, opłaconego w całości – 52.703.520,00 zł. Telefon centrala 225092222, fax 225092430, www.pap.pl.

- Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami.

1/ Robert Żukowski, faks: 22 5092430, e-mail: robert.zukowski@pap.pl.

ROZDZIAŁ II - Tryb postępowania.

- Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej także „ustawą Pzp"), o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości w złotych polskich kwoty 214.000 euro.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

- W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. W zakresie nieuregulowanym przez ww. akty prawne stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

- Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: www.pap.pl/przetargi.

- Adres skrytki ePUAP: /PAPSA/SkrytkaESP.

# ROZDZIAŁ III - Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym*. W sytuacji, gdy Wykonawca załączy do swojej oferty załączniki sporządzone w języku innym niż polski, załączniki te muszą zostać przetłumaczone na język polski.

- Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje.

- Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

- Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w „Regulaminie korzystania z systemu miniPortal” oraz „Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)”.

- Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

- Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

- W Formularzu ofertowym Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

- Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje.

- Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

- Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego*.

- Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym*. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania).

- Każdy dokument będący częścią składanej oferty musi być podpisany przez Wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym*.

- Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), które Wykonawca zastrzeże, jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa", a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego, jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp.

- Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 224 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich, jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Do oferty należy dołączyć oświadczenia o spełnianiu warunków postępowania oraz o niepodleganiu wykluczeniu w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym*, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

- Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza ofertowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu ofertowym.

- Miniportal oraz ePuap nie weryfikuje poprawności podpisu z profilu zaufanego oraz podpisu osobistego, jak również nie weryfikuje poprawności dokumentów, poprawności rozumianej zgodnej w ustawą Pzp i kompletności zgodnego z SWZ.

- Do oferty należy dołączyć:

- Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty - o ile ofertę składa pełnomocnik (podpisane zgodnie z informacją zawartą w ust. 21).

- Formularz ofertowy – stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym*).

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym).

- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek  wykluczenia z postępowania – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym*),

- Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym*) stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ – o ile wystąpi taka sytuacja. Zamawiający informuje, że choć zaleca wykorzystanie załącznika nr 4, to dopuszcza złożenie zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby na formularzach sporządzonych przez wykonawcę, pod warunkiem, że zawierać one będą wszystkie informacje wymagane w załączniku nr 4. Wykonawca może też dołączyć do oferty inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotów udostępniających mu swoje zasoby.

- Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu muszą być złożone w oryginale.

- Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym*). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym* mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

- Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa winno jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy. Dokument ten winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym*). W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum.

- Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

- Postanowień pkt 23 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzaniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

- Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

- Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.

* - Podpis osobisty – zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego.

ROZDZIAŁ IV - Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz udostępnionego przez miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana.

- Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: przetargi@pap.pl.

- Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń (innych niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) za pomocą poczty elektronicznej, na adres email przetargi@pap.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku „W sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie” oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. „W sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.”

- Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

- We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia z Biuletynu Zamówień Publicznych.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieotrzymania przez Wykonawcę informacji związanych z prowadzonym postępowaniem w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie np. błędnego adresu lub adresu poczty elektronicznej.

- Wykonawca może w formie elektronicznej zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień jednak nie później niż 2 dni przed terminem składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.

- Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana SWZ stanie się częścią SWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania bez ujawniania źródła zapytania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania ww. wniosków. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść niniejszej SWZ.

- Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

ROZDZIAŁ V - Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,

- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

- zdolności technicznej lub zawodowej.

  - Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

- wykonać w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – minimum 3 zamówienia, których przedmiotem była dostawa, montaż i serwisowanie UPS-ów, o wartości zamówienia przekraczającej równowartość 180.000,00 zł netto każde,

- być ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości minimum 1.000.000,00 zł,

- dysponować osobami skierowanymi do realizacji niniejszego zamówienia, które posiadają niezbędne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia oraz doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia.

ROZDZIAŁ VI - Informacja o podmiotowych środkach dowodowych żądanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania podstaw wykluczenia.

- W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są do dołączenia do swoich ofert aktualne na dzień składania ofert następujące dokumenty:

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym odpowiednio w Załączniku nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunków udziału w postępowaniu,

- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym odpowiednio w Załączniku nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu,

- wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ – o ile wystąpi taka sytuacja.

- Ocena spełnienia ww. warunków odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia.

- Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.

- Zamawiający na każdym etapie postępowania może wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

- Jeżeli zajdą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

- Niespełnienie warunków określonych w ust. 1 powyżej skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

- Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

- Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:

- oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

- wykaz wykonanych minimum 3 zamówień - a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, których przedmiotem była dostawa, montaż i serwisowanie UPS-ów, o wartości zamówienia przekraczającej równowartość 180.000,00 zł netto każde, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, warunek zostanie spełniony, gdy wykaz złoży przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

- dokument lub dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości minimum 1.000.000,00 zł. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, warunek zostanie spełniony, gdy dokument lub dokumenty złoży przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia, odpowiedzialnych za wykonanie niniejszego zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

- Podmiotowe środki dowodowe, składane przez Wykonawcę muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym.

ROZDZIAŁ VII - Podstawy wykluczenia.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.

- Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.

- Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

ROZDZIAŁ VIII - Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych.

Przedmiotowe środki dowodowe zostały wymienione w rozdziale XXI – Przedmiot zamówienia SWZ.

ROZDZIAŁ IX - Termin wykonania zamówienia

- Dostawa, montaż i uruchomienie UPS-ów oraz odbiór do utylizacji zużytych urządzeń w nieprzekraczalnym terminie 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

- Utrzymanie gotowości serwisowej UPS-ów przez okres 24  miesięcy od daty zawarcia umowy.

- Szczegółowy harmonogram wymaganych czynności wykonawcy znajduje się z rozdziale XXI - Przedmiot zamówienia.

ROZDZIAŁ X - Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- Ocena ofert odbywać się będzie przy zastosowaniu następujących kryteriów oceny ofert:

| Lp. | Kryterium | Waga kryterium |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena całkowita oferty | 60% |
| 2. | Sprawność energetyczna | 25% |
| 3. | Dodatkowe funkcjonalności | 15% |

  - Punkty w kryterium "Cena całkowita oferty" zostaną wyliczone według wzoru:

C = CMIN / CX * 100

gdzie:

C = liczba punktów za kryterium "Cena całkowita oferty",

CMIN = najmniejsza cena całkowita wynikająca ze złożonych ofert

CX = cena całkowita oferty badanej

- Suma punktów uzyskanych w kryterium "Cena całkowita oferty" zostanie następnie przemnożona przez wagę kryterium, czyli przez 60%.

1.3.  Punkty w kryterium "Sprawność energetyczna" zostaną wyliczone według wzoru:

SE = SEX / SEMAX * 100

gdzie:

SE = liczba punktów za kryterium "Sprawność energetyczna",

SEMAX = najwyższa sprawność energetyczna wynikająca ze złożonych ofert (wartość zaokrąglona do jednego miejsca po przecinku)

SEX = sprawność energetyczna oferty badanej (wartośc zaokrąglona do jednego miejsca po przecinku)

  - Suma punktów uzyskanych w kryterium "Sprawność energetyczna" zostanie następnie przemnożona przez wagę kryterium, czyli przez 25%.

  - Punkty w kryterium „Dodatkowe funkcjonalności” ocenie podlegać będą dodatkowe funkcje UPS-ów. Punkty za poszczególne funkcjonalności zostaną przyznane danej ofercie zgodnie z poniższą tabelą:

| Wymaganie | Pkt. |
| --- | --- |
| Sygnalizacja awarii wentylatora zarówno na wyświetlaczu, jak i za pomocą dostępnych protokołów komunikacyjnych | 20 |
| Nadmiarowy wentylator chłodzący w każdym zasilaczu UPS | 20 |
| Możliwość pracy układu równoległego 3 urządzeń w trybie ekonomicznym (na bypassie) przy jednoczesnej pracy falownika jako filtr aktywny do kompensacji współczynnika mocy odbiorów i redukcji zniekształceń harmonicznych. | 60 |
| RAZEM | 100 |

  - W przypadku, gdy wykonawca nie spełni jakiejś dodatkowej funkcjonalności otrzyma „0” pkt.

  - Suma punktów uzyskanych w kryterium "Dodatkowe funkcjonalności" zostanie następnie przemnożona przez wagę kryterium, czyli przez 15%.

- Wykonawcy zobowiązani są do podania ceny za realizację zamówienia, z uwzględnieniem wszelkich przewidywanych kosztów, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść w trakcie realizacji umowy, w tym utrzymanie gwarancji.

- Wykonawca w formularzu oferty podaje ceny, przy użyciu, których realizował będzie przedmiot zamówienia na warunkach określonych w SWZ. Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać i wprowadzać dodatkowych pozycji do formularza ofertowego. Ryzyko konieczności wykonania wszelkich prac towarzyszących, mogących pojawić się w trakcie realizacji zamówienia, ryzyko związane ze zmianami kursów walut, ceł itp. obciąża Wykonawcę i należy uwzględnić je w ofercie.

- Oferowane ceny jednostkowe winny obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SWZ. Zamawiający nie zapewnia zwolnienia Wykonawcy z żadnych podatków, opłat ani nie będzie zwracał żadnych kar należnych z jakiegokolwiek tytułu, cen materiałów, transportu, czynności, usług, świadczeń, opłat, ceł, podatków, ubezpieczeń, itp., których nie przewidziano w SWZ.

- Wszystkie ceny muszą być wyrażone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

ROZDZIAŁ XI - Informacja o dopuszczalności składania ofert częściowych i wariantowych oraz wymogu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Złożenie oferty zawierającej propozycję wariantową spowoduje odrzucenie oferty lub ofert złożonych przez Wykonawcę.

- Zamawiający nie żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XII - Sposób i termin składania ofert.

- Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

- Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 13 lipca 2021 r., do godz. 13.00.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.

- Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania oferty otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy zapisać i zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty.

- Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

- Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.

ROZDZIAŁ XIII – Termin otwarcia ofert.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 lipca 2021 r. o godzinie 13.15.

- Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i będzie dokonane poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

- Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

  - nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

  - cenach zawartych w ofertach.

- W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

- Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

ROZDZIAŁ XIV - Termin związania ofertą.

- Wykonawca pozostaje związany z ofertą do dnia 11 sierpnia 2021 r.

- Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

ROZDZIAŁ XV – informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Umowa zostanie zawarta w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i miejscu.

- Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do zawarcia umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

- Wykonawca przed podpisaniem umowy winien dostarczyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę, w przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Wszystkie kserokopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawomocnioną do występowania w imieniu Wykonawcy

ROZDZIAŁ XVI - Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy.

- Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu

- zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

- Odwołanie przysługuje na:

- niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjęta w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy,

- zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie wnosi sią do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

- Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby

Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom

- postepowania odwoławczego przysługuje skarga do sadu. Skargą wnosi sią do Sadu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

- Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej" ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ XVII – Informacja dotycząca środków płatniczych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

# Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane tylko w PLN.

ROZDZIAŁ XVIII – Wymagania dotyczące wadium.

- Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2700,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset złotych).

- Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

- W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na

rachunek bankowy Zamawiającego 92 1090 1056 0000 0001 0104 7072, wpisując w tytule płatności: „Wadium – nr sprawy 11/21/ZP”.

- Jeżeli wadium będzie wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 lit. b) – d), Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

- Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:

- upływu terminu związania ofertą,

- zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

- unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

- Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:

- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

- którego oferta została odrzucona,

- po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,

- po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

- Zamawiający zwróci wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Zamawiający zwróci wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 lit. b) – d), występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:

1)  Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej,

2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

ROZDZIAŁ XIX - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- Wraz z zawarciem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

- Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym będzie ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Zamawiający pozostawi 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji.

ROZDZIAŁ XX – Klauzula informacyjna z art. 13 i 14 RODO.

# Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) Zamawiający informuje, że:

# Administratorem danych osobowych jest Polska Agencja Prasowa S.A., z siedzibą w Warszawie (00-502) przy ul. Brackiej 6/8., tel.: +48 (22) 5092222. Kontakt w sprawie danych osobowych: ochronadanychosobowych@pap.pl.

# Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

# Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia.

# Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

# Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, Wykonawcom biorącym udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.

      - Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i

# W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:

# dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia,

# sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

# Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

# Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

# Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

# Wykonawca, wypełniając obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu składa stosowne oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ).

ROZDZIAŁ XXI - Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie 3 fabrycznie nowych, nieużywanych UPS-ów, utrzymanie gotowości serwisowej oraz odbiór do utylizacji zużytych urządzeń według poniższych warunków i harmonogramu, który stanowić będzie załącznik do umowy:

Prace demontażowe

- Demontaż 3 sztuk zasilaczy UPS Silcon o mocy 40 kW zlokalizowanych na poziomie garażu podziemnego wraz z ich utylizacją.

- Demontaż baterii i utylizacją 3x 64 sztuki baterii 45 Ah.

- Demontaż wyłączników baterii.

Prace montażowe

- Dostawa i montaż nowego systemu UPS 3x40 kW zgodnie z wymaganiami zawartymi w tym rozdziale.

- Podłączenie do istniejącej szafy obejścia serwisowego.

- Montaż nowego systemu baterii wraz z wyłącznikiem DC.

- Ze względu na charaktery działalności Zamawiającego prace wykonywane muszą być bez wyłączania odbiorników.

- Kontrola kompletności dostawy wraz z testami systemu

Łączny czas prac demontażowych, montażowych i uruchomienie nowych UPS-ów nie może być dłuższy niż 3 dni, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym

Zakończenie prac demontażowych ,montażowych, uruchomienie UPS-ów do pracy oraz testy sprawdzające muszą zakończyć się z nieprzekraczalnym terminie 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

Wymagania dotyczące prowadzenia prac

- Polska Agencja Prasowa SA z siedzibą przy ulicy Brackiej 6/8, 00-501 Warszawa jest państwową agencją informacyjną dostarczającą odbiorcom informacji z kraju i z zagranicy. Działalność Agencji odbywa się 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Agencja w swojej siedzibie posiada serwerownię, której działanie jest kluczowe do prowadzenia statutowej działalności.

- Zasilanie serwerowni odbywa się za pomocą systemu zasilania gwarantowanego w konfiguracji redundantnej 2+1. Ze względu na wiek istniejącego systemu istnieje potrzeba jego wymiany na nowy system spełniający nowoczesne standardy.

- Prace w obiekcie wykonywać należy w sposób zapewniający ciągłość zasilania serwerowni. Wymianę systemu UPS należy zaplanować w taki sposób, aby niedostępność zasilania gwarantowanego była jak najkrótsza. Wszelkie czynności manewrowe przy zasilaniu muszą odbywać się w uzgodnieniu z Zamawiającym. Wymaga się, aby kluczowe przełączenia przeprowadzać w godzinach od 24.00 do 5.00  w dniach uzgodnionych uprzednio z Zamawiającym.

Sugerowany sposób przeprowadzania instalacji

- Odłączenie jednego zasilacza APC Silcon z pracy równoległej (jednostka uszkodzona) przy zachowaniu ciągłości pracy falownikowej pozostałych dwóch urządzeń.

- Demontaż  systemu baterii odłączonego zasilacza UPS.

- Montaż nowej jednostki wraz z bateriami w miejsce zdemontowanego zasilacza APC Silcon.

- Wyłączenie systemu APC Silcon oraz załączenie nowego systemu (jedna nowa jednostka).

- Demontaż wyłączonych dwóch jednostek APC Silcon oraz systemu baterii.

- Montaż dwóch nowych jednostek oraz nowych systemów baterii.

- Połączenie nowych zasilaczy UPS do pracy równoległej.

- Testy systemu.

Demontaże oraz montaże możliwe są do prowadzenia w dni powszednie w godzinach roboczych, tj. w godz. od 8:00 do 16:00, jednak przełączenia zasilaczy UPS, rozłączanie z pracy równoległej, łączenie do pracy równoległej możliwe jest tylko w godzinach od 24.00 do 5.00, w dniach uzgodnionych uprzednio z Zamawiającym. Prace prowadzone w innych godzinach niż podane powyżej muszą zostać uzgodnione uprzednio z Zamawiającym.

Na każdym etapie prac wszelkie czynności mogące mieć wpływ na ciągłość zasilania należy uzgodnić z Zamawiającym z wyprzedzeniem minimum 3 dni roboczych.

Warunki przeprowadzenia  wizji lokalnej w budynku PAP S.A. przy ulicy Brackiej 6/8

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy przed złożeniem ofert przeprowadzili wizję lokalną w siedzibie Zamawiającego.

- Terminy wizji lokalnych muszą być uzgadniane z przedstawicielami Zamawiającego:

- Hanna Rocka - tel. 695 668531, email: h.rocka@pap.pl.

- Hubert Madyjak – tel. 513864770, email: madyjservices@gmail.com.

- Przed wykonaniem wizji lokalnej Wykonawca lub jego przedstawiciel będzie zobowiązany podpisać zobowiązanie do zachowania poufności według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia.

- Osoba, która w imieniu Wykonawcy zamierza uczestniczyć w wizji lokalnej musi być umocowana do tych czynności, a ponadto umocowana do podpisania zobowiązania do zachowania poufności według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia.

Wymagania dla nowego systemu UPS

WYMAGANIA DOTYCZĄCE NORM

Dostarczony system UPS musi być wyprodukowany i zainstalowany zgodnie z obecnymi normami europejskimi: 1/ PN-EN IEC 62040-1 – Systemy UPS: Wymagania ogólne i w zakresie bezpieczeństwa, 2/ PN-EN IEC 62040-2 – Systemy UPS: Wymagania w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), 3/ PN-EN IEC 62040-3 – Systemy UPS: Metoda określania właściwości i wymagania dotyczące badań, 4/ PN-HD 60364-5-52 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-52: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

Etap projektowania, produkcji, testu i instalacji urządzeń musi być kontrolowany przez system zarządzania jakością ISO 9001 lub równoważny. Jeżeli wykonawca nie jest producentem, wymaga się, aby załączył do swojej oferty certyfikat zarządzania jakością ISO9001 od producenta urządzenia na etap projektowania, produkcji i testu urządzeń oraz własny certyfikat ISO9001 na etap instalacji urządzeń zasilania gwarantowanego.

SYSTEM UPS

W obiekcie ma być zainstalowany system UPS złożony z trzech zasilaczy UPS połączonych równolegle, o mocy pojedynczej jednostki 40 kW.

Każdy zasilacz musi być wyposażony we własne baterie VRLA.

Urządzenia muszą być wykonane będą zgodnie z wymaganiami klasy VFI-SS-111 normy PN-EN IEC 62040-3.

Zasilacze UPS posiadać muszą podwójne wejście zasilania, osobne dla prostownika i bypassu. Biegun neutralny musi być odizolowany elektrycznie od obudowy zasilaczy.

System UPS musi zapewniać napięcie zasilania dla odbiorników o wartości nominalnej 3x230/400V AC, 50Hz.

Zasilacze UPS muszą posiadać redukcję efektów elektromagnetycznych. Urządzenia muszą być zgodne z klasą emisji minimum C2 normy PN-EN IEC 62040-2, czego dowodem musi być załączony do oferty raport niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości w zakresie EMC

Dla pracy równoległej poszczególne jednostki UPS muszą być połączone ze sobą szyną komunikacyjną odporną na pierwszą awarię. Dopuszcza się zarówno połączenie komunikacyjne w pętli, jak i dwie niezależne szyny komunikacyjne.

PARAMETRY ZASILACZY UPS

Parametry projektowanych urządzeń UPS muszą być jak najbardziej przyjazne dla użytkownika oraz systemu energetycznego, w tym agregatów prądotwórczych. Wymaga się, aby współczynnik mocy wejściowej UPS wynosił minimum 0,99. UPS musi zapewniać aktywną korekcje zniekształceń prądu wejściowego (THDi) do poziomu maksymalnie 3%

Zasilacze UPS muszą być zasilane napięciem 3x400V AC/N i muszą akceptować napięcie wejściowe odchylone od wartości nominalnej (3x400V AC) o co najmniej -15% / +15% przy pełnym obciążeniu.

W pracy równoległej redundantnej 2+1, w której obciążenie poszczególnych jednostek UPS wynosić będzie 65% wartość minimalna napięcia wejściowego akceptowanego przez prostowniki zasilaczy wynosić będzie 400V -30%.

Prostowniki zasilaczy UPS muszą umożliwiać kształtowanie charakterystyki prądu wejściowego dla agregatów prądotwórczych. Wymaga się, aby UPS posiadały programowalny czas narastania prądu wejściowego do co najmniej 40 sekund.

Zasilacze UPS muszą posiadać wewnętrzny element wykonawczy zabezpieczenia przed prądem wstecznym przy awarii wewnętrznego układu STS obejścia (np. wewnętrzny stycznik lub wyłącznik z cewką napięciową). Układ detekcji prądu zwrotnego musi rozłączyć wewnętrzny uszkodzony obwód STS przy ciągłym zasilaniu odbiorników przez falownik.

Napięcie wyjściowe systemów UPS musi posiadać wartość 3x230/400V AC. Ewentualne odchylenia napięcie w stanie statycznym mogą wynosić maksymalnie ±1%. W stanie dynamicznym UPS muszą być zgodne z klasą 1 normy PN-EN IEC 62040-3.

Poszczególne jednostki UPS muszą zapewniać moc czynną minimum 40 kW przy temperaturze otoczenia 40oC. Urządzenia muszą dysponować deklarowaną mocą znamionową na wyjściu falownika przy zasilaniu nieliniowych odbiorników (np. komputery, serwery) o współczynniku szczytu minimum 2,5:1.

Przebieg napięcia wyjściowego musi być sinusoidalny. Dopuszczalna zawartość zniekształceń harmonicznych w napięciu wyjściowym to 2% (dla wzorcowego obciążenia liniowego).

Jednostki UPS muszą charakteryzować się parametrami przeciążalności falownika wynoszącymi co najmniej 110% przez 10 minut oraz 125% przez 60 sekund.

Dla szybkiej naprawy zasilacza UPS układ konwersji mocy zawierający w sobie prostownik i falownik oraz układ bypass posiadać mają postać wyjmowalnych modułów, niewymagających odkręcania przewodów od niniejszego modułu. Dopuszcza się, aby prostownik, falownik i bypass umieszczone były w jednym module, niewymagającym odkręcania przewodów w celu jego wyciągnięcia.

Wbudowana lub w postaci karty rozszerzeń obsługa połączeń Ethernet 1 Gb/s z zagnieżdżonymi protokołami SNMPv3 i Modbus TCP i wbudowanym serwerem www.

SYSTEM BATERII

Każdy zasilacz w systemie UPS musi posiadać własny zestaw baterii, Wykonawca jest zobowiązany do podania w swojej ofercie liczby oferowanych bloków baterii.

Baterie muszą być tak dobrane, aby zapewnić autonomię minimum 15 minut przy obciążeniu 40 kW w temperaturze otoczenia 20oC i przy napięciu odcięcia nie niższym niż 1,65 V/celę.

Baterie zasilaczy UPS muszą być samoobsługowe, z samoregulującymi się zaworami, z minimalną ilością wydzielanego wodoru, typu VRLA AGM. Baterie muszą posiadać projektowaną żywotność wynoszącą minimum 10 lat (klasyfikacja LongLife wg EUROBAT).

Każdy z zasilaczy musi posiadać czujnik temperatury do kompensacji temperaturowej napięcia ładowania baterii zewnętrznych. Czujnik umieszczony musi być na środku każdego stojaka.

Każdy zestaw baterii musi posiadać własny wyłącznik z cewką wyzwalającą wyłączający napięcie DC przy wyłączeniu awaryjnym danego zasilacza UPS.

Wyłącznik baterii musi być dobrany będzie do maksymalnego prądu rozładowania baterii i napięcia ładowania float obwodu DC.

Oferowane przez wykonawcę UPS-y muszą posiadać sprawność energetyczną przy 50% wzorcowego obciążenia liniowego i napięciu nominalnym 3x400V, w trybie VFI, potwierdzoną przez badanie zgodnie z normą PN-EN IEC 62040-3 wykonane przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości (niezależne laboratorium badawcze). Wykonawca jest zobowiązany podać w swojej ofercie sprawność energetyczną oferowanych UPS-ów (z zaokrągleniem do jednego miejsca po przecinku).

Wymagane czynności serwisowe

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił Zamawiającemu gwarancji oraz rękojmi na okres minimum 24 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu końcowego.

- Wszelkie czynności serwisowe wymagane do utrzymania niniejszej gwarancji Wykonawca musi wykonać własnym staraniem i na własny koszt.

- Czas naprawy awarii, przy której system UPS w dalszym ciągu zapewnia zasilanie gwarantowane odbiornikom musi wynosić maksymalnie 72 godziny.

- Czas naprawy awarii jest to czas liczony od momentu zgłoszenia usterki wykonawcy do jej usunięcia.

- Czas naprawy awarii krytycznej, przy której system UPS nie zapewnia zasilania gwarantowanego odbiornikom musi wynosić maksymalnie 12 godzin.

- Czas naprawy awarii krytycznej jest to czas liczony od momentu zgłoszenia usterki do przywrócenia zasilania gwarantowanego.

Do swojej oferty Wykonawca musi załączyć następujące dokumenty.

- karty katalogowe dostarczonych urządzeń i elementów,

- deklaracje zgodności oferowanych urządzeń i elementów,

- instrukcje użytkownika dostarczonych urządzeń,

- zaświadczenie (certyfikat lub raport) niezależnego podmiotu (laboratorium) uprawnionego do kontroli jakości w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej potwierdzające emisję zaburzeń zgodnie z poziomami klasy C2 wg normy PN EN IEC 62040-2,

- zaświadczenie (certyfikat lub raport) niezależnego podmiotu (laboratorium) uprawnionego do kontroli jakości w zakresie badań sprawności energetycznej zgodnie z PN EN IEC 62040-3.

Zamawiający oświadcza, że nie posiada wersji elektronicznej schematów istniejących instalacji elektrycznych oraz rzutów pomieszczeń, co Wykonawca przyjmuje do wiadomości.

Po wykonaniu zamówienia, a przed podpisaniem protokołu końcowego Wykonawca zobowiązany będzie Zamawiającemu następującą dokumentację powykonawczą:

- Instrukcję stanowiskową systemu.

- Raport z testów fabrycznych oferowanych zasilaczy UPS.

- Schemat powykonawczy obejmujący zasilanie z rozdzielnicy głównej, system UPS i szynoprzewód ze skrzynkami odpływowymi (w wersji elektronicznej wymagany format pdf oraz dwg).

- Rzut pomieszczenia UPS z naniesionymi elementami (w wersji elektronicznej wymagany format pdf oraz dwg).

- Raport serwisowy pierwszego uruchomienia wykonawcy.

- Pomiar każdego bloku baterii (rezystancja wewnętrzna oraz napięcie).

- Dane kontaktowe służb serwisowych.

Dokumentację powykonawczą Wykonawca dostarczy w formie papierowej (1 egzemplarz) oraz w formie elektronicznej (płyta CD lub pamięć typu flash).

Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia

ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI

Ja niżej podpisany/a

………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko, stanowisko, prawo do reprezentowania)

………………………………………………………………………………………….

(nazwa Firmy)

………………………………………………………………………………………….

(adres)

W związku z udziałem w wizji lokalnej w siedzibie PAP S.A. w Warszawie przy ulicy Brackiej 6/8, związanej z postępowaniem przetargowym na dostawę, montaż i uruchomienie 3 UPS-ów, utrzymanie gotowości serwisowej oraz odbiór do utylizacji zużytych urządzeń,

zobowiązuję się do:

- traktowania wszystkich informacji pozyskanych w trakcie wizji lokalnej, a niebędących powszechnie dostępnymi, jako tajemnicę przedsiębiorstwa PAP S.A;

- nie przekazywania, a także nieujawniania osobom trzecim jakichkolwiek informacji, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa PAP S.A. bez wyraźnej zgody PAP S.A.;

- chronienia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa PAP S.A. z zachowaniem najwyższej, profesjonalnej staranności w celu zachowania ich poufności i integralności;

- wykorzystywania pozyskanych informacji będących tajemnicą przedsiębiorstwa PAP S.A. wyłącznie do celów postępowania przetargowego na dostawę, montaż i uruchomienie 3 UPS-ów, utrzymanie gotowości serwisowej oraz odbiór do utylizacji zużytych urządzeń;

- podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu spowodowanie zachowania w tajemnicy przez moich pracowników i współpracowników informacji uznanych przez PAP S.A. za tajemnicę przedsiębiorstwa;

- udostępnienia swoim pracownikom i współpracownikom informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa PAP S.A. tylko w zakresie podstawowej i niezbędnej wiedzy dla potrzeb udziału w realizacji zamówienia;

- usunięcia zgromadzonych informacji z systemów informatycznych. W uzasadnionych przypadkach, gdy usunięcie z systemów informatycznych nie będzie możliwe zobowiązuje się traktować pozostawione informacje tak, jak to zostało określone w pkt 1,2,3 i 4.

Warszawa, dnia ………….. 2021 r.              ……………………………………………

Podpis

ROZDZIAŁ XXII - Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy oraz wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Wykonawca(y), którego oferta zostanie przez Zamawiającego wybrana do realizacji, zobowiązany będzie do podpisania umowy, zawierającej między innymi następujące, istotne dla Zamawiającego postanowienia:

§ 1.

[przedmiot umowy]

- Wykonawca zobowiązuje się, na warunkach określonych w niniejszej Umowie oraz zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ) stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy i zgodnie ze swoją Ofertą stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy, do dostawy na rzecz Zamawiającego oraz montażu i uruchomienia 3 UPS-ów …………, utrzymanie gotowości serwisowej UPS-ów ………….. przez okres ……………miesięcy oraz odbiór do utylizacji zużytych urządzeń.

- Wykonawca oświadcza, że:

- dostarczone UPS-y …………….. stanowiące przedmiot Umowy będą fabrycznie nowe, nieużywane wcześniej w innych projektach, wyprodukowane nie wcześniej niż ….. miesięcy od daty podpisania umowy, pochodzą od tego samego producenta oraz są wolne od wad prawnych i fizycznych,

- jest upoważniony do korzystania ze wszystkich elementów dostarczonego sprzętu oraz wprowadzania go do obrotu,

- wykonanie Umowy nie będzie naruszać praw osób trzecich,

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt i ryzyko UPS-y ……………… objęte przedmiotem Umowy do siedziby Zamawiającego. Ryzyko utraty lub uszkodzenia UPS-ów przechodzi na Zamawiającego z dniem podpisania protokołu, o którym mowa w § 3 ust. 2.

§ 2.

[obowiązki Wykonawcy i sposób realizacji Umowy]

- Wykonawca oświadcza i gwarantuje Zamawiającemu, że dysponuje zasobami i środkami technicznymi w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy. W szczególności Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonych urządzeń i rozwiązań technicznych nie naruszy jakichkolwiek praw, w tym praw własności intelektualnych osób trzecich.

- Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że osoby, którym powierzy wykonywanie usług objętych niniejszą Umową, będą posiadać niezbędne umiejętności i know-how oraz będą w pełni współdziałać z Zamawiającym w celu prawidłowej realizacji Umowy.

§ 3.

[termin wykonania Umowy]

- Wykonawca wykona poszczególne elementy przedmiotu Umowy w zakresie dostawy, montażu, uruchomienia UPS-ów ………………, utrzymania gotowości serwisowej przez okres …… miesięcy oraz odbioru do utylizacji zużytych urządzeń w terminach wskazanych w przygotowanym przez Zamawiającego harmonogramie, będącym Załącznikiem nr 3 do Umowy.

- Dostawa UPS-ów, ich montaż, uruchomienie, dostarczenie dokumentacji powykonawczej, opisanej w Załączniku nr 1 do Umowy, a także odbiór do utylizacji zużytych urządzeń, zostaną potwierdzone protokołem, w którym Zamawiający zatwierdzi prawidłowe wykonanie Umowy w tym zakresie. Za datę wykonania Umowy w tym zakresie uznaje się datę podpisania protokołu przez Zamawiającego stwierdzającego nieistnienie braków UPS-ów w odniesieniu ich specyfikacji, poprawne ich funkcjonowanie oraz przekazanie kompletnej dokumentacji.

- Raport końcowy potwierdzający wykonanie przedmiotu Umowy, w tym uruchomienie nowego systemu UPS, stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy.

- Zamawiający przystąpi do czynności odbioru w zakresie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy informacji o wykonaniu Umowy i gotowości przeprowadzenia odbioru.

§ 4.

[wynagrodzenie]

- Za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy, wynagrodzenie łączne w wysokości brutto ……………….. zł (słownie: …………………………….), w tym VAT w wysokości ………………. zł (słownie: …………………).

- Na wynagrodzenie łączne, o którym mowa w ust. 1 składają się:

  - wynagrodzenie za dostawę, montaż i uruchomienie 3 UPS-ów ………………….., w wysokości brutto ………………….. zł (słownie:………………………), w tym VAT w wysokości ………………… zł (słownie: ……………………………………………………….).

  - wynagrodzenie za odbiór do utylizacji zużytych urządzeń w wysokości brutto ………………………. zł (słownie: ………………………), w tym VAT w wysokości …………………….. zł (słownie: …………………………..).

  - wynagrodzenie za utrzymanie gotowości serwisowej UPS-ów …………….przez okres ….. miesięcy w wysokości brutto …………………………. zł (słownie: ………………………..), w tym VAT w wysokości …………………… zł (słownie: …………………………………..).

- Zapłata wynagrodzeń wskazanych w ust. 2 lit. a) – b) powyżej nastąpi w terminie 21 dni od daty podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy. Warunkiem płatności jest dostarczenie Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 2 lit. c powyżej będzie płatne w wysokości 1/…. wskazanej tam kwoty, z dołu, za każdy miesiąc świadczenia usługi, na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, w terminie 21 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

- Wynagrodzenia, o których mowa powyżej, przelewane będą na wskazany przez Wykonawcę następujący numer rachunku bankowego: …………………………………

- Wynagrodzenia obejmują wszystkie koszty i opłaty poniesione przez Wykonawcę związane z wykonaniem Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT oraz oświadcza, że wskazany przez niego w ust. 6 powyżej numer rachunku bankowego jest aktualny i jest zawarty w wykazie, o którym mowa w art. 96 b Ustawy o VAT.

- W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, Wykonawca niezwłocznie (nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia zaistnienia takiej zmiany) poinformuje Zamawiającego o tej zmianie drogą elektroniczną na adres dyrektorbf@pap.pl oraz dodatkowo w formie pisemnej. Zmiana ta nie będzie wymagać sporządzania aneksu do umowy.

- W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę nie występuje w wykazie, o którym mowa w art. 96 b Ustawy o VAT, Zamawiający ma prawo wstrzymania płatności do dnia, w którym wskazany do płatności rachunek pojawi się w wykazie, zaś okres wstrzymania się z płatnością nie będzie uznany za opóźnienie w zapłacie.

§ 5.

[kary umowne]

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

- w przypadku przekroczenia któregokolwiek z terminów realizacji poszczególnych etapów określonych w Załączniku nr 3 (Harmonogram) - w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia;

- w przypadku opóźnienia o ponad 72 godziny w usunięciu awarii, przy której system UPS-ów nie zapewnia zasilania gwarantowanego odbiornikom – w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w wykonaniu ww. obowiązków. Przez czas naprawy awarii Strony rozumieją czas liczony od momentu zgłoszenia usterki wykonawcy do jej usunięcia.;

- w przypadku opóźnienia o ponad 12 godziny w usunięciu awarii krytycznej, przy której system UPS-ów nie zapewnia zasilania gwarantowanego odbiornikom – w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w wykonaniu ww. obowiązków.  Przez czas naprawy awarii krytycznej Strony rozumieją czas liczony od momentu zgłoszenia usterki do przywrócenia zasilania gwarantowanego;

- w przypadku opóźnienia w usunięciu awarii, wad lub usterek zgłoszonych w ramach serwisu gwarancyjnego – w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każde rozpoczęte 24 godziny opóźnienia w wykonaniu ww. obowiązków;

- w przypadku opóźnienia w dostarczeniu urządzenia zastępczego w ramach obowiązków gwarancyjnych - w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każde rozpoczęte 24 godziny opóźnienia w wykonaniu tego obowiązku;

- w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, w całości lub w części, wskutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1;

- w przypadku rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy na podstawie postanowień ust. 6 poniżej - w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.

- Kary umowne będą płatne przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty, z zastrzeżeniem, że Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia naliczonych kar z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wniesionego przez Wykonawcę.

- Kary umowne określone powyżej podlegają kumulacji.

- Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego, w przypadku, gdy szkoda przekroczy wysokość kar umownych.

- W przypadku opóźnienia w wykonaniu Umowy, przekraczającego 7 dni w stosunku do terminów określonych w Załączniku nr 3 (Harmonogram), Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy, bez wyznaczania dodatkowego terminu.

- Ponadto, po przeprowadzeniu dostawy, montażu, uruchomienia i odbioru do utylizacji zużytych urządzeń potwierdzonych protokołem, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w zakresie świadczenia usług serwisu gwarancyjnego ze skutkiem natychmiastowym, w następujących przypadkach:

- stwierdzenia niewykonania obowiązku Wykonawcy wynikającego wprost z Umowy lub z postanowień Załącznika nr 1 i nie przywrócenia stanu zgodności z Umową w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę stosownego wezwania;

- w przypadku stwierdzenia co najmniej dwukrotnego przekroczenia przez Wykonawcę terminów do usunięcia awarii lub dostawy sprzętu zastępczego w ramach tych usług. W przypadku rozwiązania umowy na powyższej podstawie, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie naliczone za okres świadczenia usługi przypadający od dnia jej rozpoczęcia do dnia rozwiązania umowy.

§ 6.

[zabezpieczenie należytego wykonania Umowy]

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie tj. ……………………. zł (słownie: ………………..) w formie ………………..

- Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym pokrycia roszczeń o zapłatę kar umownych.

- Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania Umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonaną.

- Zamawiający pozostawi 30% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji.

§ 7.

[zmiany w umowie]

- Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, dokonywane będą w formie aneksu i dotyczyć mogą jedynie przesłanek zawartych w art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zleceniodawca przewiduje możliwość zmiany Umowy gdy:

- zachodzi konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy; w przypadku, gdy nie można było tego przewidzieć w chwili je podpisania i nie wynika z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.

- niezbędna jest zmiana sposobu lub terminu wykonania zobowiązania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy,

- nastąpiły zmiany ogólnie obowiązujących przepisów, prawa miejscowego oraz wymogów dotyczących Zamawiającego bezpośrednio odnoszących się do praw i obowiązków stron Umowy; zmiany Umowy dokonane mogą być tylko w zakresie niezbędnym do dostosowania zapisów Umowy do wprowadzonych przepisów,

- zaistnieje siła wyższa; zmiana umowy dopuszczalna jest tylko w takim zakresie, aby po ustaniu działania siły wyższej Wykonawca mógł wykonać przedmiot Umowy w sposób zgodny z SWZ. Pod pojęciem "siły wyższej" rozumie się wszystkie zdarzenia zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia przez strony(ę) umowy, a zaistniałe po podpisaniu umowy, w szczególności takie jak:

- wojny, działania wojenne, inwazje, działania wrogów zagranicznych;

- terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe;

- epidemie, pandemie, stan wyjątkowy;

- rozruchy z wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do pracowników Wykonawcy lub jego podwykonawców lub Zamawiającego;

- zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne, z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcę takich substancji;

- działania sił przyrody, huragany, powodzie,

- ogólnokrajowe bądź regionalne spory w przemyśle lub też spory, które są częścią ogólnonarodowej lub regionalnej kampanii, a którym Strona nie mogła zapobiec.

- Zmiana terminu świadczenia będącego przedmiotem niniejszej Umowy, jest możliwa tylko w zakresie niezbędnym, to jest o okres przedłużenia ponad okresy wynikające z niniejszej umowy oraz przepisów prawa tak, aby Wykonawca po ustaniu przeszkód mógł wykonać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z Umową.

§ 8.

[postanowienia końcowe]

- Przeniesienie przez Wykonawcę praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

- Strony wyznaczają przedstawicieli odpowiedzialnych za realizację Umowy, w tym do podpisania protokołów odbioru, w osobach:

- po stronie Zamawiającego – …………………, tel. ……………….., e-mail: ………………,

- po stronie Wykonawcy – …………………, tel. ……………….., e-mail: ………………

Zmiana osób lub danych wskazanych powyżej nie wymaga zmiany Umowy; wymaga jednak powiadomienia drugiej Strony w formie pisemnej. Zmiana jest skuteczna z dniem doręczenia oświadczenia pisemnego.

- Zamawiający może bez odrębnej zgody Wykonawcy przenieść prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy na dowolną spośród spółek pozostających z nim w stosunku zależności, dominacji lub z nim powiązanych, w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Wykonawcy o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy, winny być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umową mają zastosowanie między innymi przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Wszelkie spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

- Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

- Integralnymi częściami Umowy są załączniki do niniejszej Umowy.

- Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

PROTOKÓŁ KOŃCOWY

DOSTAWA SYSTEMU UPS

UMOWA NR …………………………………………………

Miejscowość, data: ………………………………………………………

Użytkownik: 	Polska Agencja Prasowa SA

ul. Bracka 6/8

00-502 Warszawa

| Urządzenie | UPS 1 | UPS 2 | UPS 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent |  |  |  |
| Model |  |  |  |
| Moc nominalna |  |  |  |
| Układ baterii |
| Producent |  |  |  |
| Model |  |  |  |
| Pojemność |  |  |  |
| Ilość sztuk |  |  |  |
| Przeprowadzone testy |
| Test pracy z baterii [OK / Nie OK] |  |  |  |
| Test rozłączenia jednostki z pracy równoległej [OK / Nie OK] |  |  |  |
| Symulacja awarii szyny komunikacyjnej pracy równoległej [OK / Nie OK] |  |  |  |
| Symulacja awarii wentylatora [OK / Nie OK / Nie oferowano] |  |  |  |
| Test wymiany modułu konwersji mocy przy pracującym systemie UPS [OK / Nie OK] |  |  |  |
| Obecność zabezpieczenia przed prądem zwrotnym [stycznik / wyłącznik / brak] |  |  |  |
| Test wyłączenia awaryjnego wraz z rozłączeniem obwodów DC [OK / Nie OK] |  |  |  |
| Kompletność dostawy zgodnie z ofertą [Tak / Nie] |  |  |  |
| Oddanie do eksploatacji |
| Napięcie wejściowe |  |  |  |
| Częstotliwość wejściowa |  |  |  |
| Napięcie wyjściowe |  |  |  |
| Częstotliwość wyjściowa |  |  |  |
| Nastawa prądu ładowania baterii |  |  |  |
| Nastawa napięcia ładowania float |  |  |  |
| Współczynnik korekcji temperaturowej |  |  |  |
| Obciążenie rzeczywiste |  |  |  |

Uwagi:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………….

Zamawiający							Wykonawca

Załącznik nr 1

Formularz ofertowy

| (nazwa i adres Wykonawcy) | O F E R T A |
| --- | --- |

Do Polskiej Agencji Prasowej S.A.

ul. Bracka 6/8

00-502 Warszawa

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż i uruchomienie 3 UPS-ów, utrzymanie gotowości serwisowej oraz odbiór do utylizacji zużytych urządzeń, my niżej podpisani:

działając w imieniu i na rzecz

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców, w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich tych podmiotów)

- Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia (oferta merytoryczna) znajduje się w załączniku nr …….. do oferty.*

- Cena całkowita oferty wynosi: _______** (słownie:……………….................................)**, w tym VAT w kwocie____** (słownie: ……………………….......................................)**,  i wynika z następującej kalkulacji:

| Specyfikacja zamówienia | Cena brutto w PLN/ waluta obca* | Kwota VAT w PLN/ waluta obca* |
| --- | --- | --- |
| Dostawa, montaż i uruchomienie 3 UPS-ów ………………….*** |  |  |
| Odbiór do utylizacji zużytych urządzeń |  |  |
| Utrzymanie gotowości serwisowej przez okres 24 miesięcy |  |  |

- Oświadczamy, że oferowane przez nas 3 UPS-y ………….*** są objęte …………miesięczną gwarancją producenta / autoryzowanego przedstawiciela producenta.**

- Oświadczamy, że oferowane przez nas 3 UPS-y ………….*** są fabrycznie nowe, nieużywane wcześniej w innych projektach, zostały wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty złożenia oferty i pochodzą od tego samego producenta.

- Oświadczamy, że każdy z zasilaczy posiadać będzie własny zestaw baterii złożony z ………………………. łańcuchów baterii po ……………………… bloków w łańcuchu. Oferowany model baterii to ………………………….

- Oświadczmy, że oferowane przez Wykonawcę zasilacze UPS posiadać będą sprawność energetyczną w wysokości ………% przy 50% wzorcowego obciążenia liniowego i napięciu nominalnym 3x400V, w trybie VFI, co potwierdzone jest badaniem zgodnie z normą PN-EN IEC 62040-3 wykonanym przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości (niezależne laboratorium badawcze), którego raport dołączony jest do niniejszej oferty

- Oświadczamy, że oferowane przez nas zasilacze UPS posiadają / nie posiadają** sygnalizację awarii wentylatora zarówno na wyświetlaczu, jak i za pomocą dostępnych protokołów komunikacyjnych.

- Oświadczamy, że oferowane przez nas zasilacze UPS posiadają / nie posiadają** nadmiarowy wentylator chłodzący w każdym zasilaczu UPS.

- Oświadczamy, że oferowane przez nas system UPS posiada / nie posiada** możliwość pracy układu równoległego 3 urządzeń w trybie ekonomicznym (na bypassie) przy jednoczesnej pracy falownika jako filtr aktywny do kompensacji współczynnika mocy odbiorów i redukcji zniekształceń harmonicznych.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia, czyli przez okres 30 dni od daty składania ofert.

- Oświadczamy, że sposób reprezentowania Spółki lub Wykonawców składających ofertę wspólną dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:

………………………………………………………………………………………………………

(wypełniają jedynie Wykonawcy prowadzący działalność w formie spółki lub składający ofertę wspólną)

- Oświadczamy, iż – za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr __ – niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Oświadczamy, że nie zamierzamy powierzać wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom / że zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcom**:

| Lp. | Oznaczenie części zamówienia, których realizację wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom |
| --- | --- |
| 1/ |  |
| 2/ |  |

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia, a zwłaszcza istotnymi dla Zamawiającego postanowieniami umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy, oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.****

- Adres skrytki ePUAP: ………………………………………………….

- Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: …..............................................................................................................

13. Ofertę niniejszą składamy na _______________kolejno ponumerowanych stronach.

14. Do udzielania informacji w sprawie złożonej przez nas oferty wyznaczamy następującą osobę(y):

1) 	  tel. 	
fax 	  e-mail

1) 	  tel. 	
fax 	  e-mail

15.  Załącznikami do niniejszej oferty są:

1)

2)

* - w przypadku, gdy wykonawca poda ceny w walucie obcej, zamawiający przeliczy je na PLN stosując średni kursu wymiany waluty NBP obowiązujący na dzień otwarcia ofert.

** - niepotrzebne skreślić.

*** - należy wpisać model i producenta oferowanych UPS-ów.

**** - w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie składa oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia następuje przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 2

Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 11/21/ZP

„Dostawa, montaż i uruchomienie 3 UPS-ów, utrzymanie gotowości serwisowej oraz odbiór do utylizacji zużytych urządzeń”

Zamawiający:

Polska Agencja Prasowa S.A.

ul. Bracka 6/8

00 – 502 Warszawa

Nazwa Wykonawcy:....................................................................................................................

Adres Wykonawcy:.....................................................................................................................

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż i uruchomienie 3 UPS-ów, utrzymanie gotowości serwisowej oraz odbiór do utylizacji zużytych urządzeń, oświadczamy, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY

- Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia.

- Oświadczamy, że posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości …………………….. zł (słownie: …………………………………………………..).

- Oświadczamy, że wykonaliśmy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert ….. zamówienia, których przedmiotem była dostawa, montaż i serwisowanie UPS-ów, o wartości zamówienia przekraczającej równowartość 180.000,00 zł netto każde.

- Oświadczamy, że dysponujemy osobami, które skierujemy do realizacji niniejszego zamówienia, a które posiadają niezbędne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia oraz doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Załącznik nr 3

Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 11/21/ZP

„Dostawa, montaż i uruchomienie 3 UPS-ów, utrzymanie gotowości serwisowej oraz odbiór do utylizacji zużytych urządzeń”

Zamawiający:

Polska Agencja Prasowa S.A.

ul. Bracka 6/8

00 – 502 Warszawa

Nazwa Wykonawcy:....................................................................................................................

Adres Wykonawcy:....................................................................................................................

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż i uruchomienie 3 UPS-ów, utrzymanie gotowości serwisowej oraz odbiór do utylizacji zużytych urządzeń oświadczamy, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w tym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

- Oświadczamy, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w…………………………………………… (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną SWZ, w której określono warunki udziału w postępowaniu lub dokument i art. w ustawie Pzp), polegamy na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………………………

..…………………………………………………………………………………………………….w następującym zakresie: ……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..…………………………………………….……………………………………………………………………………….……

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

- Oświadczamy, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołujemy się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………. (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

- Oświadczamy, że zachodzą w stosunku do ………………………………………….… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG podmiotu trzeciego) podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………….  ustawy Pzp (proszę podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 lub w art. 109 ust. 1ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczamy, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp podjął następujące środki naprawcze:

………………………………………………………..…………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w tym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Załącznik nr 4

WZÓR ZOBOWIĄZANIA PODMIOTU TRZECIEGO do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 11/21/ZP

„Dostawa, montaż i uruchomienie 3 UPS-ów, utrzymanie gotowości serwisowej oraz odbiór do utylizacji zużytych urządzeń”

Zamawiający:

Polska Agencja Prasowa S.A.

ul. Bracka 6/8

00 – 502 Warszawa

Nazwa Wykonawcy:....................................................................................................................

Adres Wykonawcy:.....................................................................................................................

Wykonawca

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Oddając do dyspozycji Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia, niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.:	 ……………………...

………………………………………………………………………………………………………….

UWAGA:

Zamawiający dopuszcza złożenie zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby na formularzach sporządzonych przez wykonawcę, pod warunkiem, że zawierać one będą wszystkie informacje wymagane w niniejszym załączniku. Wykonawca może też dołączyć do oferty inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotów udostępniających mu swoje zasoby.

Ja:

…………………………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu trzeciego, stanowisko

Działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………

(nazwa podmiotu)

zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

(określenie zasobu - wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia, zdolności finansowe lub ekonomiczne)

do dyspozycji:

……………………………………………………………………………………………………

(nazwa Wykonawcy)

w trakcie wykonania zamówienia pod nazwą:

……………………………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że:

- udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

…………………………………………………………………………………………….……

- sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………….

- zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………….

- okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………….

- zrealizuję usługi, których wskazane zdolności dotyczą

………………………………………………………………………………………….

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w tym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.